給水管水圧試験規定表

| 工 事 種 別 | 項 目 | 配水管～直結止水栓 | 量水器～給水栓 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新 設 | Ａ試験圧力 Ｂ残留塩素測定 Ｃ残塩測定写真 | 0.5MPa5分間以上(PPの場合) 0.75MPa 〃 (PP以外) ○ ○ | 1.75MPa１分間以上 ○ ○ |  |
| 新 設 直 結 止 | A B C | 0.5MPa5分間以上(PPの場合) 0.75MPa 〃 (PP以外) ○ ○ |  |  |
| 改造メーター下流新設 | A B C |  | 1.75MPa１分間以上 ○ ○ |  |
| 改造給水栓増減 | A B C |  | 0.75MPa5分間以上 ○ ○ |  |
| 改造増径 | A B C | 0.5MPa5分間以上(PPの場合) 0.75MPa 〃 (PP以外) ○ ○ |  |  |
| 改造メーター位置変更 | A B C | 0.5MPa5分間以上(PPの場合) 0.75MPa 〃 (PP以外) ○ ○ | 0.75MPa5分間以上 ○ ○ |  |
| 改造水栓位置変更 | A B C |  | 0.75MPa5分間以上 ○ ○ |  |
| 改造既設接続 | A B C |  | 0.75MPa5分間以上 ○ ○ |  |
| 修 繕 | A B C |  | 0.75MPa5分間以上 ○ ○ |  |
| 移転新設 | A B C | 0.5MPa5分間以上(PPの場合) 0.75MPa 〃 (PP以外) ○ ○ | 1.75MPa１分間以上 ○ ○ |  |
| 移転新設増径 | A B C | 0.5MPa5分間以上(PPの場合) 0.75MPa 〃 (PP以外) ○ ○ | 1.75MPa１分間以上 ○ ○ |  |